
附件

重大火灾隐患挂牌督办清单

	序号
	行政区
	单位场所名称
	地址
	重大火灾隐患情况
	整改责任

单位
	督办责任

单位
	整改

时限

	1
	北泉镇
	北泉镇阳光社区锦绣花园20#、21#、24#、25#高层住宅和地下车库
	石河子市北泉镇北京路阳光社区北侧
	1.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；

2.火灾自动报警系统报警控制器不能显示火警或故障报警、并不能发出声报警信号，火灾报警控制器失效。
	北泉镇、石河子市消防救援局、师市住房和城乡建设局
	第八师石河子市人民政府
	2026年12月20日前

	2
	东城街道
	63社区畅和税苑72#、73#号高层住宅及地下车库
	石河子市东城街道63社区南侧（毗邻北四东路）
	1.室内消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水泵采用自动控制、手动控制等方式均无法正常启动；

2.火灾自动报警系统报警控制器不能显示火警或故障报警、并不能发出声报警信号，火灾报警控制器失效。
	东城街道、石河子市消防救援局、师市住房和城乡建设局
	第八师石河子市人民政府
	2026年12月20日前








—2—

—1—


